# ДОВОДЧИК ЭЖЕКЦИОННЫЙ

(Рекомендации для проектирования)

Москва. 2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Конструктивные решения доводчиков эжекционных отечественного производства……………………………………………………3

- Применение доводчиков эжекционных в местно-центральных системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха………………………………………………………………………………….…….6

- Применение доводчиков эжекционных в жилых зданиях………7

- Применение доводчиков эжекционных в административно-общественных зданиях ……………………………………………………………13

- Энергетические и экономические преимущества   местно-центральных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием в помещения доводчиков эжекционных…………………………………………………………20

- Литература…….….………………………………………………………………………25

- Конструктивные решения доводчиков эжекционных отечественного производства

ЗАО «Обитель» производит и поставляет Заказчикам оригинальные конструкции доводчиков эжекционных (ДЭ), на базе которых создаются энергетически эффективные системы отопления, вентиляции, кондиционирования.

В обслуживаемом помещении, как правило, под окном устанавливается доводчик эжекционный. На рис.1 представлена конструкция доводчика эжекционного типа ДЭ-1-6-140/180. цифровые обозначения отвечают следующим показателям: 1 – один теплообменник (кол-во может увеличиваться); 6 – диаметр отверстий сопел в сопловых элементах; 140/180 – рекомендуемая производительность ДЭ по приточному наружному воздуху Lпн в 140 …… 180 м3/час.

Камера 1 первичного воздуха Lпн, обычно устанавливается на пол подоконной ниши. К патрубку 5 присоединяется гибкий воздуховод диаметром 125 мм от приточного воздуховода, подающего суммарный расход саннормы приточного наружного воздуха. Из сопел 2 со скоростью от 12 до 16 м/с выходит санитарная норма приточного наружного воздуха Lпн, для каждого обслуживаемого помещения [1].

Теплообменник 4 присоединяется через накидные трубчатые переходы 6 к подающим и обратным трубопроводами центрального источника снабжения в холодный период года горячей водой, а в теплый период – холодной водой. Под воздействием эффекта преобразования кинетической энергии струи приточного наружного воздуха Lпн, выходящего из отверстий сопел 2, со стороны оребрения трубок теплообменника 4, из помещения эжектируется внутренний воздух Lв. В зависимости от температуры воды, проходящей по трубкам теплообменника 4, эжектируемый воздух нагревается зимой или охлаждается летом. В камере 3 первичный наружный воздух Lпн и эжектируемый Lв воздушные потоки перемешиваются. Образовавшаяся смесь через выходное сечение 7 поступает к приточным решеткам, которые могут располагаться в декоративном корпусе доводчика, или в отверстии лицевой декоративной панели или подоконника.

В помещениях административно-общественных зданий с высокими требованиями по поддержанию температуры воздуха tв в зоне нахождения людей, применяются доводчики эжекционные типа ДЭ-2-6-140/180 с двумя теплообменниками. Каждый теплообменник связан подающим и обратным трубопроводами с центральными источниками снабжения горячей и холодной водой ( четырехтрубная схема тепло- и холодоснабжения теплообменников эжекционных доводчиков).

В жилых помещениях требуемый по саннормам расход приточного наружного воздуха меньше по сравнению с административно-общественными зданиями. Для применения в жилых помещениях предназначен доводчик эжекционный типа ДЭ-1-6-60/90, конструкция которого показана на рис.2. Рекомендуемая производительность по приточному наружному воздуху Llпн от 60 до 90 м3/час, что отражено в индексации конструкции.

Применение доводчиков эжекционных в местно-центральных системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха

В помещениях с присутствием людей по санитарно-гигиеническим нормам [1] обязательно должен поступать приточный наружный воздух, количество которого зависит от назначения помещения и количества находящихся в нем людей. Опыт эксплуатации и результаты обследований помещений жилых и административно-общественных зданий показал, что из строительных конструкций, из отделочных материалов полов и мебели, от находящихся в помещении людей и работающего оборудования выделяются вредности в виде вредных газов, водяных паров, избыточного тепла. Если в помещении нет притока свежего наружного воздуха и вытяжки загазованного и отепленного воздуха, то накапливающиеся вредности превышают допустимые  саннормы [1] и ухудшают самочувствие людей, снижают их работоспособность и увеличивают риск различных заболеваний.

Применение механической приточно-вытяжной вентиляции является эффективным средством для поддержания в помещениях комфортных для человеческого организма параметров воздуха. Наибольшее применение в административно-общественных зданиях получили прямоточные приточные агрегаты, в которых круглый год приготовляется санитарная норма приточного наружного воздуха для всех обслуживаемых помещений (Lпн, м3/час. Вытяжные системы удаляют из помещений загазованный и отепленный воздух в количестве равном или на 10 ( 15% меньше приточного воздуха 0,9 (Lпн ( Lу.

Наличие в здании механических приточных и вытяжных агрегатов позволяет применить установки утилизации теплоты вытяжного воздуха (Lу на нагрев саннормы приточного наружного воздуха (Lпн. Применение установок утилизации позволяет до 60% сократить годовые затраты тепла на отопление и вентиляцию помещений зданий.

В работе [2] показано, что в климате России с суровыми и продолжительными зимами наиболее надежной и простой является установка утилизации с насосной циркуляцией промежуточного теплоносителя – антифриза. Имеется многолетний опыт (более 20 лет) применения таких установок утилизации в административно-общественных зданиях в Москве. Окупаемость таких установок утилизации составляет не более 3-х лет.

Традиционно под окнами помещений размещаются нагревательные приборы типа радиаторов или конвекторов, которые обеспечивают компенсацию теплопотерь через наружные строительные ограждающие конструкции от наличия перепада температур между внутренним и наружным воздухом (tв- tнх) – трансмиссионные теплопотери через наружные ограждения площадью Fпн,м2 вычисляются по формуле:

Qт.пот.тр = Fн (tв- tнх)/ Rо, Вт.					(1)

Приведенное термическое сопротивление Rо м2·(С/Вт для современных строительных конструкций, отвечающих нормам по теплозащите зданий [3], может быть оценено не менее 2 м2·(С/Вт. Как показано в работе [2], основной составляющей расхода тепла (до 90%) на функционирование современных зданий в холодный период года является нагрев саннормы приточного наружного воздуха, который может поступать в помещения неорганизованно методом инфильтрации через неплотности в строительных конструкциях (окнах, балконных дверях и др.) или организованной подачей от приточного агрегата. Расход тепла на подогрев саннормы приточного наружного воздуха вычисляется по формуле:

Qт.пн= Lпн · (пн · cр (tв - tпн,)/3,6, Вт.			(2)

В зависимости от назначения здания могут встречаться различные схемы применения доводчиков эжекционных. Общим для различных схем является применение центральных приточных и вытяжных агрегатов, а в обслуживаемых помещениях под окнами (где традиционно монтируются отопительные приборы) устанавливается эжекционный доводчик. Наиболее рациональным является применение доводчика эжекционного для притока воздуха в рабочую зону, а вытяжка под потолком. Такая схема организации воздухообмена получила название «вытесняющая вентиляция», создающая значительно лучшие санитарно-гигиенические качества воздуха в зоне пребывания людей по сравнению с традиционной схемой вентиляции: приток и вытяжка из верхней зоны помещения.

Наличие в помещении под окном доводчика эжекционного позволяет обеспечить режимы отопления, эффективной вентиляции и охлаждения в теплый период года. Сочетание местных доводчиков эжекционных и центральных приточных и вытяжных агрегатов называется местно-центральной системой. Ее значительным энергетическим преимуществом является возможность автоматически регулировать тепло- или холопроизводительность теплообменников доводчиков эжекционных по условиям формирования теплового режима в любом помещении.

Применение доводчиков эжекционных в жилых зданиях

По санитарно-техническим нормам в квартирах необходимо подавать саннорму приточного наружного воздуха 3 м3/час на квадратный метр жилых помещений – Обязательное приложение 19, стр. 63 норм [1].

В современных квартирах на одно окно приходится площадь жилых помещений не более 30 м2. Под окном устанавливается доводчик эжекционный типа ДЭ-1-6-60/90 (рис. 3). От одного ДЭ-1-6-60/90 может обслуживаться жилая комната площадью 20м2 (Lпн = 60 м3/час) и до 30 м2 (Lпн = 90 м3/час).

По санитарно-гигиеническим и энергетическим показателям наиболее рационально подавать смесь приточного воздуха от ДЭ Lп = Lпн + Lв непосредственно в зону нахождения людей в помещении. На рис. 3 и 4 показаны рекомендуемые схемы монтажа доводчика эжекционного ДЭ-1-6-60/90 в подоконную нишу жилой комнаты.

Поступление смеси приточного воздуха Lп = Lн + Lв осуществляется непосредственно в обитаемую зону жилой комнаты. Это позволяет повысить температуру вытяжного воздуха до tу, которая вычисляется по формуле:

tу = kL (tв + tп) + tп , (C.

Для жилых помещений с наличием щели в верхней части двери в 2 – 3 см и вытяжкой отепленного воздуха под потолком кухонь, ванной, санузлов,

постирочной можно принять коэффициент организации воздухообмена kL = 2,2 [2]. В жилых комнатах комфортная температура tв = 20( [1]. По условиям комфортного поступления приточного воздуха от ДЭ в обитаемую зону в холодный период года рекомендуется принимать температуру притока  tп = 16 ( 17(. По формуле (3) вычисляем температуру удаляемого отепленного загазованного воздуха:

tу = 2,2(20-16)+16 = 24,8(.

Рассмотрим особенности формирования теплового режима в жилой комнате площадью 20 м2, с наружными стенами с окном Fн = 10 м2, приведенным термическим сопротивлением наружных ограждений  Rо = 2 м2 (С/Вт. Параметры наружного воздуха в холодный период года принимаем для г. Москвы tнх = -26( С [1]. По формуле (1) вычислим трансмиссионные теплопотери:

Qт.пот.тр = 10(20+26)/2 = 230 Вт.

Наиболее низкие температуры наружного воздуха имеют место в ночные часы, когда в жилых квартирах очень малы бытовые теплопритоки. Не работает освещение, телевизоры, люди спят. По этому расчет требуемой тепловой производительности теплообменника ДЭ необходимо проводить для ночного режима функционирования квартир.

В часы функционирования жилых помещений при наличии бытовых теплопритоков интенсивностью не менее 15 Вт/м2·ч рационально саннорму приточного наружного воздуха подавать с температурой tпн = 7(. Проводим проверку получаемой температуры смеси приточного воздуха в режиме, когда терморегулятор у теплообменника ДЭ полностью закрыл поступление в его трубки горячей воды. В этом режиме на смешение в ДЭ будет поступать эжектируемый воздух с температурой tвэ = tв =20(. Температура приточного воздуха от отечественной конструкции ДЭ вычисляется по формуле:

tп = tпн + 2,8tв.э / 3,8,  (С.					(4)

Для режима отсутствия подачи в теплообменник ДЭ горячей воды по формуле (4) получим:

tп = 7+2,8 * 20 / 3,8 = 16,6( С , что вполне отвечает условиям теплового комфорта поступления приточного воздуха в обитаемую зону помещения.

В реальных ночных режимах функционирования жилых квартир к теплообменникам поступает горячая вода. На догрев приточного наружного воздуха от tпн = 7( до tв = 20( необходимо затратить тепло, количество которого вычисляется по формуле (2). Требуемый по саннормам приток наружного воздуха для жилой комнаты площадью Fком =20 м2  вычисляется по формуле:

Lпн = Fком * 3 = 20*3 = 60 м3/час.

По формуле (2) расход тепла на догрев приточного наружного воздуха равен:

Qт.пн = 60*1,22*1*(20-7)/3,6 = 264 Вт.

Требуемая тепловая производительность теплообменника доводчика эжекционного вычисляется по формуле:

Qт.ДЭ = Qт.пот.тр + Qт.пн , Вт.					(5)

Для рассматриваемого помещения по формуле (5) получим:

Qт.ДЭ = 230+264 = 494 Вт.

В табл. 1 представлены данные о выборе режимов работы доводчика эжекционного типа ДЭ-1-6-60/90 для получения требуемой тепловой производительности теплообменника. Значительным энергетическим преимуществом доводчиков эжекционных является возможность получения требуемой тепловой производительности теплообменника при значительно меньшей начальной температуре горячей воды, поступающей в трубки теплообменника, по сравнению с традиционными нагревательными приборами типа радиаторов и конвекторов.

Для рассматриваемого примера требуемая тепловая производительность теплообменника ДЭ в Qт.ДЭ = 494 Вт может быть получена при расходе горячей воды Gwr = 100 кг/час при начальной температуре twr1 = 41( (получено экстраполяцией между twr1 = 45( и 40( [1]).

В работе [2] показано, что при устройстве в жилом здании индивидуального теплового пункта (ИТП) подача в систему отопления с ДЭ горячей воды с температурой twr1 = 45-41(С позволяет до 30% сократить расход горячей воды от ТЭЦ.

При выполнении современных норм по тепловой защите зданий [3] в дневные и вечерние часы, когда жильцы квартир активно отдыхают, в жилых помещениях бытовые тепловыделения составляют порядка 15 Вт/м2. Для рассматриваемой жилой комнаты бытовые тепловыделения составят:

Qт.выд.б = 20*15 = 300 Вт.

Наличие бытовых тепловыделений приведет к повышению tв ( 20(. Терморегулятор на подающем трубопроводе горячей воды в теплообменник ДЭ настраивается на tв = 20(. При tв ( 20( терморегулятор автоматически сократит расход горячей воды через теплообменник и сократится на 300 Вт его тепловая производительность.

В солнечные дни через остекление окна в комнату может поступать до Qт.с.р. = 500 Вт теплоты солнечной радиации. В этих режимах в жилой комнате будет избыток тепла:

Qт.изб = Qт.выд.б + Qт.с.р. - Qт.пот.тр - Qт.пн , Вт			(6)

Для рассматриваемого жилого помещения тепловой баланс по формуле (6) будет

Qт.изб = 300+500-230-264 = 306 Вт.

Терморегулятор полностью закроет поступление горячей воды в теплообменник ДЭ. В помещение будет поступать приточный воздух с tп = 16,6(. При температуре вытяжного удаляемого воздуха tу = 24,8( санитарная норма приточного наружного воздуха обладает способностью поглотить следующее количество теплоизбытков:

Qх.пн = Lпн · (пн · Cр ==( tу – tпн) / 3,6, Вт 			(7)

По формуле (7) вычисляем поглотительную способность приточного наружного воздуха в рассматриваемой жилой комнате:

Qх.пн = 60·1,2·1· (24,8-7) / 3,6 = 365 Вт.

Проведенный расчет показывает, что в системе отопления и вентиляции с применением ДЭ-1-6-60/90 обеспечивается снижение расхода тепла на догрев приточного наружного воздуха до tпн= tв и не допускается перегрева помещений в режимах наличия бытовых тепловыделений и поступлений в помещение тепла солнечной радиации через окна.

Таблица 1

Тепловая производительность теплообменника доводчика эжекционного типа ДЭ-1-6-60/90 при начальной температуре эжектируемого воздуха tв = 20(

| Начальная температура горячей воды twr1, (С | Расход горячей воды Gwr, кг/час |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  | Тепловая производительность , Вт |
|  | При расходе Lпн = 60м3/час |
| 65 | 540 | 990 | 1260 | 1530 | 1710 |
| 60 | 480 | 880 | 1120 | 1360 | 1520 |
| 55 | 420 | 770 | 980 | 1190 | 1330 |
| 50 | 360 | 660 | 840 | 1020 | 1140 |
| 45 | 300 | 550 | 700 | 850 | 950 |
|  | При расходе Lпн = 90 м3/час |
| 65 | 1035 | 1485 | 1755 | 1890 | 2025 |
| 60 | 920 | 1320 | 1560 | 1680 | 1800 |
| 55 | 805 | 1155 | 1360 | 1470 | 1575 |
| 50 | 690 | 990 | 1170 | 1260 | 1350 |
| 45 | 575 | 825 | 975 | 1050 | 1125 |
| 40 | 460 | 660 | 780 | 840 | 900 |

- Применение доводчиков эжекционных в административно-общественных зданиях

В административных зданиях по саннормам необходимо обеспечивать приток наружного воздуха в количестве 60 м3/час чел [1].

В помещении площадью 20 м2 обычно находится три постоянно работающих человека, для которых саннорма приточного наружного воздуха будет:

Lпн= 60 *n ( = 60 * 3 = 180 м3/час.

Для обеспечения отопления, вентиляции и охлаждения этого помещения применим доводчик эжекционный типа ДЭ-1-6-140/180.

На рис. 4 показан рекомендуемый способ размещения доводчика эжекционного типа ДЭ-2-6-140/180 в подоконной нише с подачей приточного воздуха в рабочую зону помещения.

В холодный период года при tнх = -26( (климат Москвы) [1] трансмиссионные теплопотери составят:

Qт.пот.тр = 10(20+26)/2 = 230 Вт.

На догрев приточного наружного воздуха в доводчике эжекционном требуется тепла:

Qт.пн= 180*1,26*1*(20-7)/3,6 = 819 Вт.

Наиболее низкие температуры наружного воздуха в холодный  период года наблюдаются в ночные часы. В это время в административных помещениях нет людей. Современные окна имеют повышенную герметичность и инфильтрации наружного воздуха в них нет. Поэтому при остановленных ночью центральных приточных и вытяжных агрегатах потребность в тепловой производительности теплообменника доводчика эжекционного ДЭ-2-6-140/180 определяется только компенсацией трансмиссионных теплопотерь. При отсутствии подачи к соплам доводчика эжекционного саннормы приточного наружного воздуха тепловая производительность его теплообменника определяется режимом естественного конвективного нагрева. В табл. 2 представлены данные о тепловой производительности теплообменника доводчика эжекционного ДЭ-2-6-140/180 в режиме естественного конвективного нагрева при различных температурах и расходах горячей воды. Требуемая тепловая производительность теплообменника ДЭ для компенсации трансмиссионных теплопотерь в 230 Вт обеспечивается при расходе горячей воды 100 кг/час, при температуре      twr1 = 55(.

Выбор расхода горячей воды по трубкам теплообменника ДЭ необходимо проводить с учетом достигаемого режима течения. При температурах воды 50 - 60(C и скоростях горячей воды от 0,2 до 0,3 м/с в трубках теплообменника обеспечивается развитый турбулентный режим и дальнейшее увеличение скорости горячей воды не приведет к существенному росту теплоотдачи, но значительно возрастет гидравлическое сопротивление в теплообменнике [2].

Таблица 2

Тепловая производительность теплообменника доводчика эжекционного типа ДЭ-1-6-60/90 и ДЭ-1-6- 140/180 в режиме естественной конвекции при Lпн = 0

| Начальная температура горячей воды twr1, (С | Расход горячей воды Gwr, кг/час |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|  | Тепловая производительность , Вт |
| 65 | 405 | 450 | 495 | 518 | 535 |
| 60 | 320 | 400 | 420 | 440 | 460 |
| 55 | 263 | 350 | 380 | 400 | 425 |
| 50 | 198 | 300 | 320 | 335 | 350 |

Скорость воды в трубках теплообменника доводчика эжекционного ДЭ-1-6-60/90 и ДЭ-1-6-140/180 вычисляется по формуле:

Wr = Gwr/3600*1000*0,0001, м/с.				(8)

или для выбранного режима конвективного нагрева внутреннего воздуха скорость воды в трубках теплообменника составит:

Wr = 100/3600*1000*0,0001 = 0,28 м/с.

Это отвечает рациональному режиму – началу турбулентного течения воды в трубках.

На рис. 5 представлена графическая зависимость гидравлического сопротивления теплообменника ДЭ от скорости воды в трубках. Пунктирными линиями показана последовательность нахождения гидравлического сопротивления проходу воды при скорости 0,28 м/с , равные (Нт.ДЭ = 4 кПа.

За час до начала рабочего дня необходимо включить центральные приточные и вытяжные агрегаты и обеспечить удаление вредных газов, накопившихся в воздухе помещения за период ночного отсутствия притока наружного и вытяжки загазованного воздуха. В зависимости от конкретных условий наличия в помещении предметов и материалов, выделяющих вредности, необходимо установить время предварительного включения приточных и вытяжных агрегатов до начала рабочего дня. Во время прихода людей на рабочие места содержание в воздухе помещения вредных газов не должно превышать санитарные нормы.

В период работы приточных и вытяжных агрегатов до прихода людей и при остановленном служебном оборудовании в рассматриваемом помещении требуемая теплоотдача теплообменника ДЭ по вышеприведенному расчету должна быть  		Qт.ДЭ = Qт.пот.тр + Qт.пн  = 230+819 = 1049 Вт.

В табл. 3 приведены данные о тепловой производительности ДЭ-1-6-140/180 в зависимости от расходов и температуры горячей воды. Целесообразно сохранить расход горячей воды через теплообменник ДЭ равным найденному значению для ночного режима конвективного нагрева внутреннего воздуха. Это позволит иметь в системе теплоснабжения теплообменников ДЭ одинаковый насос для ночного и дневного режимов работы.

Выше получено, что в ночные часы расход горячей воды через теплообменник ДЭ равен 100 кг/час при температуре twr1 = 55(.

Из данных табл. 3 следует, что в режиме прохода через сопла первичного наружного воздуха в количестве 180 м3/час при расходе через теплообменник ДЭ-1-6-140/180 горячей воды в количестве 100 кг/час и при температуре 55(С тепловая производительность теплообменника ДЭ составит 1820 Вт, что излишне. Требуемая тепловая производительность в Qт.ДЭ = 1049 Вт достигается при начальной температуре горячей воды 40(С.

Таблица 3

Тепловая производительность теплообменника доводчика эжекционного типа ДЭ-1-6-140/180 при температуре эжектируемого воздуха tв = 20(

| Начальная температура горячей воды twr1, (С | Расход горячей воды Gwr, кг/час |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|  | Тепловая производительность , Вт |
|  | При расходе первичного воздуха Lпн = 140м3/час |
| 65 | 1845 | 2070 | 2250 | 2385 | 2475 |
| 60 | 1640 | 1840 | 2000 | 2120 | 2200 |
| 55 | 1435 | 1610 | 1750 | 1855 | 1925 |
| 50 | 1230 | 1380 | 1500 | 1590 | 1650 |
| 45 | 1025 | 1150 | 1250 | 1325 | 1375 |
| 40 | 820 | 920 | 1000 | 1060 | 1100 |
|  | При расходе первичного воздуха Lпн = 180м3/час |
| 65 | 2340 | 2565 | 2880 | 3015 | 3150 |
| 60 | 2080 | 2280 | 2560 | 2680 | 2800 |
| 55 | 1820 | 1995 | 2240 | 2345 | 2450 |
| 50 | 1560 | 1710 | 1920 | 2010 | 2100 |
| 45 | 1300 | 1425 | 1600 | 1675 | 1750 |
| 40 | 1040 | 1140 | 1280 | 1340 | 1400 |

Проведенный анализ показывает, что на ИТП здания в алгоритм автоматического регулирования системы отопления необходимо заложить условия перехода на дневное теплоснабжение теплообменников ДЭ при twr1 = 40(. В рабочие часы в помещениях административно-общественных зданий имеют место значительные теплопоступления. Так например, в рассматриваемом помещении от трех работающих выделяется явного тепла 240 Вт. В служебные часы включаются три персональных компьютера, потребляющих 3*100 = 300 Вт электроэнергии, переходящей в тепло. В утренние и вечерние рабочие часы в служебных помещениях используется освещение с потреблением электроэнергии в 15 Вт/м2. В рассматриваемом помещении на освещение расходуется 15*20 = 300 Вт электроэнергии, переходящей в тепло. В дневные часы освещение может выключаться, но через остекление окна проникает тепло от прямой и отраженной солнечной радиации. В рассматриваемом помещении с южной ориентацией окон поступление теплоты солнечной радиации может составить 400 Вт. Тогда в дневные часы суток требуемая тепловая производительность теплообменника ДЭ составит:

Qт.ДЭ = 230+819-240-300-400 = 109 Вт.

Это показывает, что благодаря подведению к соплам ДЭ приточного наружного воздуха с температурой tпн.х = 7( удается полезно использовать все тепловыделения в служебном помещении. Наличие у теплообменника ДЭ терморегулятора позволяет сократить расход горячей воды. Получить требуемую тепловую производительность теплообменника Qт.ДЭ = 109 Вт и не допустить перерасхода тепла на перегрев помещения tв ( 20(.

В теплый период года в климате Москвы температура наружного воздуха tн = 28,5( (параметры Б). От людей и служебного оборудования выделяется тепло. Комфортная температура воздуха в теплый период года равна tв = 25( [1]. Для поддержания в зоне работы людей теплового комфорта необходимо охлаждать помещение.

На рис. 6 показаны суточные изменения теплового режима в помещении с окном на южном фасаде административного здания в климате Москвы. Рабочий день в помещении начинается в 9 часов утра. От трех человек и персональных компьютеров в помещение поступают постоянные теплопритоки Qл+ком = 520 Вт. Эти постоянные теплопритоки энергетически рационально отводить охлажденным приточным наружным воздухом. В центральном приточном агрегате предусматривается воздухоохладитель. Требуемая температура охлажденного приточного наружного воздуха вычисляется по формуле:

tох.пн = tу - Qт.изб.пос. * 3,6 / Lпн * (пн * cр – (tвн , (С.			(9)

В рассматриваемом примере помещения административного здания постоянные теплоизбытки Q т..изб.пос. равны Qл+ком = 520 Вт. Нагрев охлажденного воздуха в приточном вентиляторе и воздуховодах можно принять (tвн = 1,5(. Температура удаляемого отепленного воздуха tу  вычисляется по формуле (3). Коэффициент организации воздухообмена при подаче охлажденного воздуха в рабочую зону административного помещения принимаем КL = 2,2 [2].

Для вычисления tу  по формуле (3) предварительно задаемся температурой приточного воздуха в рабочую зону на выходе из ДЭ. Исходя из санитарных норм допустимого перепада температур (tп.ос = tв – tп ( 6(С. принимаем ( tп.ос = 4( и получаем

tп = tв - (tп.ос = 25 - 4 = 21(.

По формуле (3) получим:

tу = 2,2· (25-21)+21 = 29,8(.

По формуле (9) вычисляем требуемую температуру охлажденного приточного наружного воздуха:

tох.пн = 29,8 – 520·3,6 / 180·1,2·1 – 1,5 = 19,6(.

В теплообменнике ДЭ в расчетных условиях теплого периода года должно отводится тепло проникающей солнечной радиации Qс.р. = 620 Вт (см. рис. 6 ). Трансмиссионные теплопритоки в климате Москвы составляют (параметры Б)

Qт.пр.тр = 10· (28,5-25) / 2 = 17,5 Вт.

Общие расчетные переменные по времени суток теплопоступления в рассматриваемое административное помещение составляют:

Qт.изб.пер = 620+17,5 = 637,5 Вт.

Требуемая расчетная температура охлажденного в теплообменнике ДЭ эжектируемого воздуха вычисляется по формуле:

tох.ДЭ = tв - Qт.изб.пер ·3,6 / Lпн ·kэж · (п · cр , (С .		(10)

В доводчиках эжекционных ДЭ-1-6-60/90 и ДЭ 1-6-140/180 величина коэффициента эжекции

kэж = Lв / Lпн = 2,8.

По формуле (10) для рассматриваемого помещения получим:

tох.ДЭ = 25 – 637,5·3,6 / 180·2,8·1,2·1 = 21,2 (.

Температура смеси приточного от ДЭ охлажденного воздуха вычисляется по формуле:

tп = Lпн · tох.пн + Lпн · kэж · tох.ДЭ  / Lпн · (1 +kэж), (С.			(11)

Для рассматриваемого административного помещения по формуле (11) получим:

tп = 180·21,1 + 180·2,8·21,2 / 180 (1+2,8) = 21,16 (С.

По формуле (9) вычисляем требуемую температуру охлажденного в центральном приточном агрегате наружного воздуха:

tох.пн = 29,8 – 520·3,6 / 180·1,2·1 – 1,5 = 19,4(.

Расчет режима работы воздухоохладителя центрального приточного агрегата проводим на охлаждение наружного воздуха на величину

(tох.пн = tн – tох.пн = 28,5 – 19,6 = 8,9 (.

Требуемая холодопроизводительность воздухоохладителя в центральном приточном агрегате вычисляется по формуле:

(Qх.пн = (Lпн · (пн · Cр · (tох.пн / 3,6, Вт. 				(12)

В формуле (12) величина (Lпн равняется сумме минимальных по саннормам притоков наружного воздуха в обслуживаемых от одного приточного агрегата помещении административного здания. Центральные приточные агрегаты энергетически рационально объединять для обслуживания помещений на одном фасаде здания. На рис. 7 представлена принципиальная схема центрального приточного агрегата для обслуживания группы помещений на южном фасаде административного здания.

В холодный период года в целях снижения до 60% расхода тепла на нагрев приточного наружного воздуха применяется установка утилизации с насосной циркуляцией промежуточного теплоносителя – антифриза Gаф. В вытяжном агрегате монтируется теплоизвлекающий теплообменник, который трубопроводами с насосом соединяется с теплоотдающим теплообменником в центральном приточном агрегате (см. поз.3 на рис. 7). От охлаждения и осушения выбросного вытяжного воздуха в трубках теплоизвлекающего теплообменника антифриз насосом подается в трубки теплоотдающего теплообменника в приточном агрегате. Извлеченное из вытяжного воздуха тепло переходит на нагрев приточного наружного воздуха. В теплоотдающем теплообменнике антифриз понижает температуру tаф2 (обычно до -3(С). Минимальная температура охлажденного антифриза ограничивается

tаф2 мин =  -5(С [2].

В режиме охлаждения эжектируемого внутреннего воздуха в теплообменнике ДЭ-1-6-140/180 расходы охлаждающей воды с начальной температурой twох1 = 12(С принимаются по данным табл. 4. По выше проведенным расчетам требуемая охлаждающая способность теплообменника ДЭ-1-6-140/180 составляет 637,5 Вт. По табл.4 находим, что при Lпн = 180 м3/час требуемая холодопроизводительность теплообменника ДЭ достигается при расходе холодной воды 200 кг/час при tw1 = 12(С.

В помещении работает три человека и от них при tв = 25(С выделяется влаги: wвл.л = 3*115 = 345 г/час.

Таблица 4

Охладительная производительность теплообменника доводчика эжекционного ДЭ-1-6-140/180 при начальной температуре эжектируемого воздуха tв = 25(С и начальной температуре холодной воды  tw1 = 12(С

| Расход холодной воды Gw.ох, кг/час |
| --- |
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Охладительная производительность , Вт |
| При расходе Lпн = 140м3/час |
| 416 | 533 | 585 | 624 | 640 |
| При расходе Lпн = 180м3/час |
| 585 | 676 | 728 | 793 | 832 |

Поглощение влаговыделений рационально возлагать на охлажденный приточный воздух, который в расчетных условиях теплого периода года в климате Москвы [1] имеет влагосодержание dпн = dн = 10 г/кг. Влагосодержание удаляемого вытяжного воздуха вычисляется по формуле:

dу = dпн + wвл.л / Lпн · (пн = 10 + 345/180·1,2 = 11,6 г/кг.

На рисунке 8 представлено построение на диаграмме влажного воздуха расчетного режима работы ДЭ-1-6-140/180 при обслуживании помещения административного здания. Охлаждение в центральном агрегате саннормы приточного наружного воздуха осуществляется до tох.пн = 19,6( независимо от теплового режима в помещении и поглощение постоянных тепловыделений (люди, служебное оборудование) и влаговыделений от людей.

Охлаждение эжектируемого воздуха в теплообменнике доводчика эжекционного ДЭ-1-6-140/180 осуществляется при постоянном влагосодержании dв = 11 г/кг до переменной температуры tох.ДЭ . При расчетных поступлениях в помещение в полуденные часы теплоты солнечной радиации и трансмиссионного тепла(см. рис. 6)  в количестве 637,5 Вт в теплообменнике ДЭ осуществляется расчетное охлаждение эжектируемого воздуха до температуры tох.ДЭ = 21,2(. При снижении в утренние и вечерние часы переменных по времени суток теплопритоков (см. рис 6) уменьшается охлаждение эжектируемого воздуха в теплообменнике ДЭ. Датчик контроля tв = 25( подает команду на автоматическое сокращение расхода холодной воды по трубкам теплообменника ДЭ. При снижении tв  до 23( проход через теплообменник ДЭ холодной воды прекратится.

Использование в доводчике эжекционном автоматических терморегуляторов у теплообменника позволяет обеспечивать минимальный расход тепла зимой и холода летом в соответствии с условиями формирования теплового режима в каждом обслуживаемом помещении. Это обеспечивает минимизацию расходов топлива на нагрев горячей воды и электроэнергии на выработку холода.

5. Энергетические и экономические преимущества местно-центральных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием в помещения доводчиков эжекционных

В современных многоэтажных жилых зданиях для отопления используются отопительные приборы с терморегуляторами на трубопроводе подачи горячей воды. Ограждающие конструкции и окна выполняются по требованиям норм по теплозащите зданий [3]. Приведенное термическое сопротивление наружных ограждений не менее Rо = 2 м2(С/Вт.  Для обеспечения поступления в жилые помещения и кухню саннормы приточного наружного воздуха в 3 м3/час м2 площади [2] применяются щелевые клапаны или форточки в окнах.

Рассмотрим энергетические показатели функционирования систем отопления и вентиляции в десятиэтажном жилом доме со следующими показателями:

Общая площадь наружных ограждающих конструкций:   (Fн = 2673 м2.

Площадь отапливаемых помещений (Fпост от = 2392 м2.

Жилая площадь (Fпом ж = 1488 м2.

г. Москва, tнх = -26(, tн.ср.от = -3,6(, Zот = 213 шт.

Энергетические показатели для традиционных систем

отопления и вентиляции

- Годовой расход тепла на компенсацию трансмиссионных теплопотерь зданием:

(Qт.пот.тр = 2673· (20+3,6) / 2 ·3,6·213·24·10-3 = 580463 МДж·год.

- Количество саннормы приточного наружного воздуха:

(Lпн = 3·1488 = 4464 м3/час.

- Годовой расход тепла на нагрев саннормы наружного приточного воздуха:

(Qт.пн = 4464·1,32·1· (20+3,6) ·213·24·10-3 = 710888 МДж·год.

- Бытовые теплопритоки при qт.б = 10 Вт/м2

(Qт.пр.б = (1488·10) ·3,6·213·24·10-3 = 273840 МДж·год.

- Общий годовой расход тепла на отопление и вентиляцию:

(Qов = 580463 + 710888 – 273840 = 1 017 511 МДж·год.

- Оценка климата в холодный период года в Москве в градусо-сутках

D = (20+3,6) *213 = 5027, (С сут.

- Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию

qрас = 1 017 511 ·103 / 2392 ·5027 = 84,62 кЖд/м2(С · сут.

- Сравнение расчетных удельных показателей с нормируемыми qнор = 72 кЖд/м2(С сут [3]:

qрас – qнор / qнор · 100 = 84,62 – 72 / 72 · 100 = +17,5%

По табл. 3 [3] жилое здание оценивается по категории низкой энергетической эффективности.

Энергетические показатели для здания с системой отопления и вентиляции с применением в жилых помещениях доводчиков эжекционных

- Трансмиссионные теплопотери в здании одинаковы с п.1

(Qт.пот.тр = 580 465 МДж ·год.

- В приточном и вытяжном агрегатах применена установка утилизации с насосной циркуляцией антифриза. Теплотехническая эффективность установки утилизации (tу = 0,5 с использованием отечественного метода защиты от обмерзания теплоизвлекающего теплообменника. Температура приточного воздуха после установки утилизации при tу = 24(:

tпн.у = (tу (tу - tн.ср.от ) + tн.ср.от = 05(34+3,6)-3,6 = 10,2(.

- Расход тепла на догрев приточного наружного воздуха

(Qт.пн = 4464 ·1,23 ·1 · (20-10,2) ·213 ·24 ·10-3 = 223 636 МДж ·год.

- Бытовые теплопритоки одинаковы с п. 4

(Qт.пр.б = 273 840 МДж ·год.

- Общие годовые затраты тепла на отопление и вентиляцию помещений здания

(QОВ.ДЭ = 580 463 + 223 636 – 273 840 = 530 259 МДж · год.

- Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию

qрас.ДЭ = 530 259*103 / 2392*5027 = 44,1 кДж/м2(С · сут.

- Сравнение расчетных и нормируемых удельных показателей

44,7 – 72 / 72 ·100 = -38%.

По табл. 3 [3] примененная новая система отопления и вентиляции с использованием доводчиков эжекционных обеспечила достижение очень высокой энергетической эффективности проекта здания.

- Применение предлагаемой системы отопления и вентиляции по сравнению с традиционным решением обеспечило следующую годовую экономию тепловой энергии

(Qт.ОВ = 1 017 511 – 530 259 = 487 252 МДж ·год.

При стоимости тепловой энергии 0,1 руб./МДж снижение расхода тепла позволило сократить его годовую оплату

(Ст.ОВ = 487 252 · 0,1 = 48 725 руб./год.

За последние годы наблюдается изменение климата во многих районах мира. Для России характерно значительное повышение температуры наружного воздуха в отдельные месяцы года по сравнению с расчетными параметрами Б для теплого периода года [1]. Так например, в Москве в июне-июле температура наружного воздуха до двух-трех недель превышает 30(, что ведет к перегреву помещений. Для устранения перегрева в помещениях за последние годы широкое применение получили сплит системы – раздельные системы охлаждения. В помещении на стене монтируется воздухоохлаждающий вентиляторный агрегат, теплообменник которого медными трубками соединен с компрессорно-конденсаторным агрегатом, монтируемом на кронштейнах на наружной стене здания.

В России за последние годы получило развитие строительство многоэтажных жилых зданий с повышенной тепловой защитой [3]. Квартиры в новых зданиях продаются гражданам, которые после заселения за дополнительную плату устанавливают в жилых комнатах сплит системы для охлаждения воздуха в помещениях.

Наличие большого числа смонтированных на наружных стенах выносных компрессорно-конденсаторных агрегатов значительно портит архитектурное решение фасадов зданий. Кроме этого, отмечены случаи падения со стен здания выносных агрегатов и нанесение травм людям и даже смертельные случаи. Поэтому имеются решения местных властей о запрете самовольного изменения  строительных решений и инженерных систем в жилых квартирах. Применение сплит систем не решает главной проблемы – обеспечения организованного притока саннормы наружного воздуха в жилые помещения. Кроме этого, в режимах охлаждения внутреннего воздуха в жилых комнатах создается тепловой дискомфорт. Охлажденный внутренний воздух поступает от воздухоохлаждающих настенных агрегатов в помещения с температурой 13 - 14(. При попадании струи холодного воздуха на человека создается тепловой дискомфорт – ощущение холодного дутья, что ведет к простудным и  другим заболеваниям (например, воспаление суставов).

В трехкомнатной квартире общей площадью 160 м2 применение в тех жилых комнатах местных вентиляторных блоков и выносного компрессорно-конденсаторного агрегата требует дополнительных затрат от хозяев квартиры в 4000 у.е. Удельные затраты на применение сплит систем в жилых помещениях составляют: 4000/160 = 25 у.е./м2.

В предлагаемых местно-центральных системах отопления и вентиляции с применением в жилых помещениях доводчиков эжекционных на обеспечение режимов охлаждения в теплый период года потребуются дополнительные затраты от хозяев трехкомнатной квартиры в 1000 у.е. Удельные затраты на обеспечение охлаждения жилых комнат составит: 1000/160 = 6,25 у.е./м2.

В проекте жилого дома системы отопления и вентиляции с доводчиками эжекционными рационально сразу закладывать решения по охлаждению помещений. При стоимости жилья в 600 у.е./м2 удорожание от применения оборудования для охлаждения приедет к повышению стоимости квартир только на 1,3%.

Возможны проектные решения с применением режимов охлаждения квартир только для тех хозяев, которые согласятся на дополнительную оплату сооружения охлаждающего оборудования. В качестве такого проектного решения может быть предусмотрено наличие на подающем трубопроводе горячей воды к теплообменнику доводчика эжекционного двух тройников с заглушками в отводах. Тройники монтируются на подающем трубопроводе до и после терморегулятора, обеспечивающего автоматическое изменение расходов горячей воды в режимах отопления и вентиляции.  Терморегулятор настраивается на комфортную в холодный период года температуру воздуха в обитаемой зоне помещения tвх = 20(. При снижении tвх до  19( терморегулятор полностью откроет поступление расчетного расхода горячей воды в трубки теплообменника доводчика эжекционного, а при повышении tвх до  21(  – полностью закроет.

При температурах наружного воздуха выше  20( подача горячей воды из ИТП здания к доводчикам эжекционным прекращается. При tн ( 20( включается в работу холодильная машина, располагаемая в ИТП или на крыше здания. Холодопроизводительность холодильной машины принимается по числу квартир, где хозяева согласились сделать дополнительную оплату сооружения воздухоохлаждающих систем. В переоборудуемых квартирах с дополнительными режимами охлаждения внутреннего воздуха, из тройников на трубопроводе у терморегулятора теплообменника ДЭ, убираются заглушки. Освободившиеся патрубки тройников соединяются с обводным трубопроводом, на котором установлен терморегулятор контроля комфортной температуры воздуха в теплый период года в обитаемой зоне жилой комнаты в пределах от 23( до 25(.  При повышении температуры до 25( автоматический клапан на обводном трубопроводе теплообменника поступает от работы насоса из холодильного центра холодная вода tw1 = 12(. При снижении tв до 23( - нижнего уровня теплового комфорта для людей в теплый период года, клапан полностью закрывает проход по байпасу холодной воды к теплообменнику ДЭ.

Применение в теплый период года в местно-центральных системах с доводчиками эжекционными режимов охлаждения помещений значительно более экономично, комфортно и требует меньших капитальных и энергозатрат по сравнению с традиционным использованием воздухоохлаждающих сплит систем.

Принципиально возможны и другие проектные решения по обеспечению режимов охлаждения помещений в системах с доводчиками эжекционными. Например, четырехтрубные схемы снабжения горячей и холодной водой двух теплообменников. Такие схемы тепло- и холодоснабжения возможны для реализации только при первоначальном строительстве здания.

Литература

- СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование. –М.: ГУП ЦПП, 1998.

- Кокорин О.Я. Современные системы кондиционирования воздуха. –М.: Физматлит. 2003.

- СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. Госстрой России, -М.: 2004.